# 火力发电机组实际负荷预测实验报告

基于#4机组DCS采集数据的回归与RNN建模分析

2026年5月22日

# 一、实验目标

本次实验的核心任务，是利用火力发电厂#4机组DCS系统采集的传感器数据，构建一个能够预测"机组实际负荷"的模型。

之所以要预测机组负荷，是因为它直接反映了发电机组的出力情况和运行效率。如果能提前准确掌握负荷变化趋势，就能帮助调度人员优化机组运行方式，提高发电效率。

具体来说，实验要完成以下几件事：

把分散的369个传感器数据整理成一张规整的数据表，包含时间、各传感器参数和对应的机组负荷

从众多传感器参数中，找出那些真正影响机组负荷的关键因素

用两种不同的方法（回归模型和循环神经网络）来建立预测模型，比较它们的表现

最终提交整理好的数据集、训练好的模型，以及这份分析报告

# 二、数据来源与处理

## 2.1 原始数据概况

数据分为两部分：采集原始数据和气象原始数据。

### 采集原始数据

这是来自#4发电机组DCS（分散控制系统）的369个传感器测点记录，时间范围从2021年7月20日到8月9日，大约20天。每个传感器有自己的采样频率，有的几秒采一次（如机组实际负荷、总风量），有的几分钟甚至更久才采一次（如主蒸汽压力）。数据格式统一为：Server, Tagname, Value, Timestamp, Questionable。

这些传感器涵盖了发电机组运行的各个方面：

负荷指令类：AGC负荷指令、机组负荷指令、AGC控制指令——这些是"指挥信号"，告诉机组要发多少电

风量类：总风量、一次风量、二次风量、各层二次风风速——风量决定了锅炉内的燃烧状况

煤量类：给煤机给煤量信号(A/B/C磨)——煤是燃料，煤量直接影响发电出力

蒸汽参数类：主蒸汽温度、主蒸汽压力、主蒸汽流量——蒸汽的品质直接关系到发电效率

汽包参数类：汽包压力、汽包水位——汽包是锅炉的核心部件，水位和压力反映运行稳定性

温度类：再热器各段温度、高压缸进汽温度等

阀门控制类：给水调节阀、减温喷水阀等

### 气象原始数据

气象数据包含全省自动站观测记录（2019年1月），以及专项预报、短期预报等资料。但遗憾的是，气象数据的时间是2019年，而采集数据是2021年，二者时间不匹配，无法直接融合使用。因此本次实验主要基于采集传感器数据进行分析建模。

## 2.2 数据是怎么处理的

原始数据有369个CSV文件，每个文件对应一个传感器，数据量庞大且格式不统一，必须经过处理才能使用。处理流程如下：

第一步：数据清洗

每个传感器的CSV文件都包含Questionable（可疑）标记。我们过滤掉标记为True的可疑数据，也去掉Value为0的空值（0通常表示传感器停用或通讯中断）。另外，不同传感器的时间戳精度不同，需要统一时间基准。

第二步：时间对齐与降采样

这是最关键的一步。有的传感器每3秒采一次数据（如机组实际负荷），有的每30秒采一次（如主蒸汽温度），还有的几分钟才采一次。为了能把它们放在一起分析，我们统一按"5分钟间隔"进行重采样——把每个5分钟窗口内的数据取平均值，这样所有传感器就对齐到了同一个时间轴上。

第三步：缺失值处理

对齐之后，有些时间点某些传感器没有数据（比如该传感器在那5分钟内没有采样）。我们采用前向填充法，就是用上一个5分钟的有效值来填补缺失。如果某个传感器整体缺失超过50%，说明它大部分时间都不工作，就直接丢弃。

第四步：特征筛选

经过筛选，从原始的22个候选传感器中保留了16个有效特征。丢弃的包括：锅炉汽包压力（几乎全为空）、机侧主蒸汽温度（全为空）、主蒸汽压力2（缺失90%）、负荷指令（缺失68%）等。最终的数据集包含10,597条记录。

# 三、关键因素分析：什么在影响机组负荷？

实验的一个重要目的，就是弄清楚"哪些因素对机组实际负荷影响最大"。我们主要用两种方式来回答这个问题。

## 3.1 从线性回归系数看影响力

线性回归模型有一个很好的特性：它的系数可以直接反映每个特征对目标变量的影响程度和方向。系数绝对值越大，说明这个特征越重要；系数为正表示正相关（特征增大，负荷也增大），为负则表示负相关。

以下是各特征对机组负荷的影响力排序：

| 特征 | 标准化系数 | 影响方向 |
| --- | --- | --- |
| 风量比值（air_ratio） | +1.26 | 最重要，正相关 |
| 主蒸汽流量（main_steam_flow） | +0.53 | 重要，正相关 |
| AGC指令（agc_command） | +0.43 | 重要，正相关 |
| 总风量（total_air_flow） | -0.40 | 重要，负相关 |
| 总二次风量（total_secondary_air） | -0.60 | 重要，负相关 |
| 给水阀位（feed_water_valve） | +0.15 | 中等，正相关 |
| 总一次风量（total_primary_air） | -0.13 | 中等，负相关 |
| 风量指令（air_cmd） | -0.24 | 中等，负相关 |
| A2煤量（coal_A2） | +0.06 | 较弱，正相关 |
| 高压缸蒸汽温度（to_hp_steam_temp） | +0.06 | 较弱，正相关 |

从表中可以清楚看出：风量比值、主蒸汽流量和AGC指令是影响机组负荷的三大关键因素。这其实是符合物理规律的——

AGC指令是电网调度下发的负荷目标值，是"指挥棒"；

主蒸汽流量直接反映了锅炉产生的蒸汽量，蒸汽越多，汽轮机发的电就越多；

风量比值（空燃比）决定了燃烧效率，比值合适才能充分燃烧、高效发电。

## 3.2 直观感受：从预测效果反推

除了看系数，还有一个更直观的方式：看预测效果图。在提交的 prediction_results.png 中，蓝色是实际负荷曲线，红色/绿色是模型预测曲线。可以看到两条曲线几乎重合，这说明模型成功捕捉到了负荷变化的规律，也就间接证明了选用的这些特征确实是有效的。

# 四、模型说明：用了什么方法？

本次实验使用了两种模型进行对比：线性回归模型和简单循环神经网络（SimpleRNN）。两种方法分别对应课程中的《Week03 — 回归模型与求解方法》和《Week06 — 循环神经网络》的内容。

## 4.1 线性回归模型（最终选定模型）

线性回归是最经典的回归方法。它的核心思想很简单：假设目标变量（机组负荷）和各个特征（AGC指令、风量、煤量等）之间存在线性关系，即：负荷 = w1×特征1 + w2×特征2 + ... + wn×特征n + b

我们的任务是找到一组最优的系数(w1, w2, ..., wn)和偏置b，使得预测值和真实值之间的误差最小。求解方法用的是正规方程（Normal Equation）：θ = (X^T X)^(-1) X^T y，这是最小二乘法的矩阵形式，可以直接算出最优参数，不需要迭代训练，效率很高。

为什么要用正规方程而不是梯度下降？

正规方程一步到位，不需要调学习率、不需要多次迭代。我们的数据量只有8千多条、16个特征，计算逆矩阵完全可行。

## 4.2 简单循环神经网络（SimpleRNN）

循环神经网络（RNN）是专门用于处理序列数据的模型。和普通神经网络不同，RNN有"记忆"能力——它在处理当前时间点的数据时，会参考上一个时间点的"状态"，从而捕捉到数据随时间变化的规律。

核心计算公式（参考SimpleRNN.ipynb的numpy实现）：

h_t = tanh(W_x · x_t + W_h · h_{t-1} + b)

其中h_t是当前时刻的隐藏状态，x_t是当前输入，h_{t-1}是上一时刻的状态。简单说：当前输出 = 当前输入的记忆 + 上一时刻的记忆，再经过tanh激活。

我们的RNN结构：

输入：过去12个时间步（1小时）的16个传感器数据

隐藏层：32个神经元，tanh激活

输出：1个数值（下一时刻的机组负荷）

损失函数：均方误差（MSE）

优化方式：随机梯度下降，学习率0.001

训练轮数：50轮，批次大小128

实现方式：纯numpy手写（参考SimpleRNN.ipynb的BPTT训练）

# 五、实验过程与结果

## 5.1 数据划分

因为数据是时间序列，不能随机打乱（否则会造成"未来数据预测过去"的逻辑错误）。我们按时间顺序划分：前80%（8,477条）作为训练集，后20%（2,120条）作为测试集。对于RNN，还需要额外去除前12个时间步（lookback窗口）。

## 5.2 模型训练过程

线性回归：使用正规方程直接计算，不到1秒就训练完成。系数明确，每个特征的作用一目了然。

SimpleRNN：迭代训练50轮。训练损失从第10轮的0.025持续下降到第50轮的0.009，测试损失也从0.049降到0.015。这说明模型确实在学习有效的时序模式，没有出现过拟合（训练损失和测试损失同步下降）。

## 5.3 模型表现对比

| 评估指标 | 线性回归 | SimpleRNN |
| --- | --- | --- |
| 测试集RMSE（均方根误差） | 6.39 MW | 10.11 MW |
| 测试集MAPE（平均绝对百分比误差） | 2.13% | 4.49% |
| 测试集R²（决定系数） | 0.9719 | 0.9300 |
| 训练集R² | 0.9979 | 0.9889 |

结果很清晰：线性回归全面优于SimpleRNN。测试R²达到0.9719，意味着模型能解释97%以上的负荷变化；测试RMSE仅6.39 MW，相对于平均负荷164.6 MW来说，误差不到4%；测试MAPE仅2.13%，说明预测偏差很小。

## 5.4 为什么线性回归反而比RNN好？

这个结果乍看有点意外——RNN听起来更"高级"，但在这个问题上却不敌简单的线性回归。分析下来有以下几个原因：

传感器参数与机组负荷之间存在很强的线性关系。AGC指令给多少，风量煤量配多少，负荷基本就是多少。这是一个"按指令执行"的过程，非线性成分不多。

RNN的优势在于捕捉长期依赖关系（比如今天的天气影响明天的负荷），但我们的数据是5分钟间隔，相邻时间点的负荷变化主要取决于当前的工况参数，而不是很久以前的历史趋势。

我们的RNN是用numpy从零实现的，没有Adam优化器、没有学习率调度、没有正则化，相比于框架实现（Keras/TensorFlow）有性能差距。

训练数据量（8千多条）对于从零训练的RNN来说相对有限，如果是框架版本配合数据增强，效果可能会更好。

# 六、实验结论

通过本次实验，我们得出以下结论：

1. 基于#4机组的DCS传感器数据，成功建立了机组实际负荷预测模型。线性回归模型测试R²=0.9719，MAPE=2.13%，精度满足工程应用需求。

2. 影响机组负荷的三大关键因素是：风量比值、主蒸汽流量和AGC指令。这三个参数解释了大部分负荷变化。

3. 线性回归是当前数据条件下的最优选择。它计算简单、可解释性强、精度高。

4. 气象数据（2019年）与采集数据（2021年）时间不匹配，未能融合使用。如果后续能获取同期的气象数据（温度、湿度、风速等），有望进一步提升模型精度。

5. SimpleRNN成功用numpy实现并验证了可行性，但在当前数据条件下不如线性回归。如果使用Keras框架版本、增加数据量或采用更先进的LSTM/GRU结构，表现可能会更好。

— 报告完 —

# 附录：提交文件清单

| 分组 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-数据 | train_data.csv | 训练集（8,477条，含16个特征+机组实际负荷） |
| 1-数据 | test_data.csv | 测试集（2,120条，结构与训练集一致） |
| 2-模型 | lr_model.npz | 线性回归模型参数（正规方程求解） |
| 2-模型 | rnn_model.npz | SimpleRNN模型参数（numpy实现） |
| 3-结果图表 | prediction_results.png | 预测效果对比图（实际值vs预测值） |
| 3-结果图表 | feature_importance.png | 特征重要性排序（按线性回归系数） |
| 3-结果图表 | model_results.json | 模型评估指标明细（RMSE/MAPE/R²） |
| 4-文档报告 | 实验报告.docx | 本文档 |